政  府  采  购

招  标  文  件

项目编号：四川玖久公信政采招（2015）88号

项目名称：“热水系统改造工程设备”

中国·四川（绵阳）

四川玖久公信招标代理有限公司

2015年 7 月

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标文件格式	17

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	27

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	28

第六章 招标项目技术、商务及其他要求	29

第八章  合同主要条款（根据项目要求签订适合的内容）	49

# 第一章  投标邀请

四川玖久公信招标代理有限公司受绵阳市教育投资发展有限责任公司委托，拟对“热水系统改造工程设备”采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：四川玖久公信政采招（2015）88号

二、招标项目：“热水系统改造工程设备”

三、资金来源：自筹资金

四、招标项目简介：详见第六章

- 供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

⒈ 在中华人民共和国境内注册具有国内独资法人资格的合法企业；

⒉ 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⒊ 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

⒋ 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⒌ 参加本次政府采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

⒍ 招标文件中关于资质的其他要求；

⒎ 法律、行政法规规定的其他条件；

⒏ 投标人须提供本项目涉及产品原厂授权书及售后服务承诺函原件加盖原厂公章；

⒐ 本项目不接受联合体投标。

六、招标文件发售时间、地点：

招标文件自2015年9月  日至2015年9月14日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00（北京时间，法定节假日除外）在四川玖久公信招标代理有限公司（绵阳市科创园区园艺街20号B310）购买，联系人：邹先生（项目咨询）、肖女士（标书发售）。

招标文件售价：人民币300.00元/包（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

标书现场发售。供应商购买招标文件时须按要求提供：①单位介绍信（盖鲜章）和被介绍人（同为被授权人）身份证复印件（盖鲜章）；②法定代表人授权委托书（盖鲜章）和法定代表人身份证复印件（盖鲜章）；③注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本、国税地税登记证副本（复印件加盖鲜章，须出示原件）以及投标人资格规定的其他条件（复印件加盖鲜章，须出示原件）。供应商提供的资料须真实、完整、有效，未按要求提供资料的代理机构不予受理，提供资料中出现虚假、错误信息等所带来的后果由供应商自行承担。

七、投标截止时间和开标时间：2015年9月21日13时30分（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：四川玖久公信招标代理有限公司（绵阳市科创园区园艺街20号B309）。

九、本投标邀请在绵阳晚报以公告形式发布。

十、采 购 人：绵阳市教育投资发展有限责任公司

地  址：绵阳市教育投资发展有限责任公司

联系人：李先生

联系电话：18281621757

采购代理机构：四川玖久公信招标代理有限公司

联 系 人：邹先生(项目咨询) 肖女士(标书发售、收退保证金)

电    话：0816-2219399       传真：0816-2219399

联系地址：绵阳市科创园区园艺街20号B310

邮    编：621000

开 户 名：四川玖久公信招标代理有限公司

开 户 行：中国银行绵阳高新技术产业开发区支行

银行账号：129312973767

2015年9月

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格标的 | 报价不能超过采购人设定的最高限价：480万元。 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 4 | 投标保证金 | 金额（人民币）肆万捌仟元整 交款方式：银行转账 收款单位：四川玖久公信招标代理有限公司 开 户 行：中国银行绵阳高新技术产业开发区支行 银行账号：129312973767 交款截止时间：2015年9月20 日17时（投标保证金的交纳以采购代理机构实际到账时间和金额为准；投标人在采购代理机构账户上有足额余款的，可提交书面说明将该款项转为本项目的投标保证金，书面说明必须在交款截止时间前提交，由采购代理机构财务科室盖章确认后生效）。 |
| 5 | 履约保证金 | 金 额：合同总金额的5% 交款方式：转帐。 收款单位：绵阳市教育投资发展有限责任公司 开 户 行：采购人指定账户 银行账号：采购人指定账户 备 注：绵阳市教育投资发展有限责任公司“热水系统改造工程设备”履约保证金 交款时间：合同签订前 |
| 6 | 招标代理费 | 招标代理费按照国家计委【2002】1980号文件中关于货物招标收费标准收取，由中标单位在领取中标通知书时一次性付清。 |

### 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是绵阳市教育投资发展有限责任公司。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是 四川玖久公信招标代理有限公司 （简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

⑴ 本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

⑵ 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

⑶ 向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。

### 4. 投标费用、招标代理费

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。招标代理费按照国家计委【2002】1980号文件中关于货物招标收费标准收取，由中标单位在领取中标通知书的同时一次性付清。

⒌ 充分、公平竞争保障措施

5.1 供应商家数计算。投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

5.2 关系投标人限制。制造厂商只有一个品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件应当作为无效投标处理。制造厂商只有一个品牌，只有分销商或经销商或代理商以取得授权的不同型号的产品参加投标的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件作为无效投标处理；投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，分销商或经销商或代理商投标产品应为其他品牌产品，且分销商或经销商或代理商所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

㈠ 投标邀请；

㈡ 投标人须知；

㈢ 投标文件格式；

㈣ 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

㈤ 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

㈥ 招标项目技术、商务及其他要求；

㈦ 评标办法；

㈧ 合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标文件发售截止日后2个工作日内按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

⑴ 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用；

⑵ 投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理；

⑶ 在一年（每年1月1日至12月31日）之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

⑴ 投标产品的品牌、型号、配置；

⑵ 投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使

用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

⑶ 技术方案、项目实施方案；

⑷ 投标产品技术参数表；

⑸ 产品彩页资料；

⑹ 产品工作环境条件；

⑺ 产品验收标准和验收方法；

⑻ 产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

⑼ 投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

⑴ 投标函；

⑵ 投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证复印件；

⑶ 廉洁自律承诺书原件；

⑷ 法定代表人授权书原件；

⑸ 法定代表人和授权代表身份证复印件；

⑹ 有效投标保证金交纳凭证；

⑺ 投标产品制造厂家授权书原件（非制造厂家需提供）；

⑻ 投标人年度财务报表、社保资金缴纳证明、纳税证明；

⑼ 证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

⑽ 投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

⑾ 售后服务相关材料。如：产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施）；说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等；

⑿ 商务应答表；

⒀ 投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

⒁ 其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.4其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。联合投标的，可以由联合体的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.2未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

16.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。

16.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。

16.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

⑴ 在招标文件规定的投标截止时间内撤回投标；

⑵ 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

⑶ 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

⑷ 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

⑸ 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17．投标有效期

17.1 投标有效期为开标后90天。 投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本6份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2投标文件的有效正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本采用有效正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.4 投标文件统一用A4幅面纸印制，正本和副本必须胶装成册。

18.5 投标文件需按招标文件中相关要求印制和签署，内容应完整，否则将被视为无效投标。

### 19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标文件第19条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.2投标人在递交投标文件时,法定代表人亲自参加本次投标活动的，须当面提交营业执照正本复印件（盖鲜章）、本人身份证复印件（盖鲜章）各1份; 若是法人授权代表参加本次投标活动，须当面提交法定代表人授权书（原件）及授权代表的身份证（复印件盖鲜章）各1份。未按此要求提供的商家将被拒绝。

20.3 投标人在递交投标文件时，应另准备有效投标保证金交纳凭证复印件一份同时递交。未按此要求提供有效投标保证金交纳凭证复印件的投标文件将被拒绝。

20.4 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标文件第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

⑴ 用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准；

⑵ 单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

⑶ 单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

22.2 开标时，采购代理机构邀请有关监督主管部门对开标进行现场监督。

22.3 开标时，采购代理机构应让投标人逐一对所有投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 23. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

⑴ 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单；

⑵ 宣布会场纪律和有关注意事项；

⑶ 当众宣布检查投标文件的密封情况；

⑷ 开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标总价以及投标人名称进行宣读并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清；

⑸ 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

### 24．中标通知书

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

### 25. 签订合同

25.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

### 26. 合同分包

不分包，但各学校分别实施，中标人分别与各学校单独签订合同。

### 27. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 28. 履约保证金

28.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

28.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

### 29. 履行合同

29.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 30. 验收

30.1中标人与采购人应按照四川省财政厅《关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行验收。

30.2 中标人凭《质量验收合格证明书》到相关单位办理履约保证金退款手续(办理退款手续时,中标人需开具收据)。

## 七、投标纪律要求

### 31. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

⑴ 提供虚假材料谋取中标；

⑵ 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

⑶ 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

⑷ 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

⑸ 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

⑹ 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## 八、支付货款

### 32. 申请支付

32.1采购项目验收合格，采购人签署《政府采购验收意见书》后，向采购代理机构提出支付申请。

32.2 以中标人与采购人合同具体约定为准。

32.3付款方式：以中标人与采购人合同具体约定为准。

## 九、质疑和投诉

33．质疑、投诉的接收和处理按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商质疑处理办法》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理。

# 第三章  投标文件格式

## 一、投 标 函

__________________（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单

位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

⒈ 我方已完全明白招标文件的所有内容，包括其补充文件(如果有)和所有已提供的有关资料及附件，并自愿遵守招标文件中的所有规定及要求、主动放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。

⒉ 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

⒊ 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

- 我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大

写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

⑴ 如果我方在投标有效期内撤回投标；

⑵ 我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

⑶ 在投标过程中有违规违纪行为；

⑷ 我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要

求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

⒌ 我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份，用于开标唱标的“开标一

览表“壹份。

⒍ 我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已

提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

⒎ 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

⒏ 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下

列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

⑴ 提供虚假材料谋取中标、成交的；

⑵ 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

⑶ 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑷ 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

⑸ 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

## 三、廉洁自律承诺书

（采购代理机构名称）：

（投标人名称）参加“                    ”项目（招标编号）投标活动作如下承诺：

⒈ 在政府采购活动中，不得弄虚作假，不得以任何手段诋毁、排斥其他供应商；

⒉ 不得与采购人、采购代理机构及其工作人员和其他供应商相互串通，损害国家、社会和其他相关人的合法利益；

⒊ 不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标；

⒋ 不得以他人名义投标或者提供虚假材料骗取中标；

⒌ 不得以任何方式干扰、影响评标工作；

⒍ 依法向采购人或采购代理机构提出质疑，不得进行虚假、恶意的质疑或投诉；

⒎ 如我公司中标（或成交），在规定的时间内按照招标文件的要求和投标文件的承诺与采购人签订采购合同，并严格履约；

⒏ 上述承诺如有违反，本单位自愿承担相关的法律责任，并依法接受处罚。

法定代表人签字：

授权代表签字：                      （盖章）

投标人名称：

年    月    日

## 四、制造商家授权书

__________________（采购代理机构名称）：

（制造商家名称）是在        （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加四川玖久公信政采招[      ]      号“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

## 五、开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价（万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：⒈ 报价应是含材料原价、加工费、包装、税金、运输及加工损耗、采购及保管、检验试验、装卸车、风险、利润及协作等各项费用和招标文件规定的其它费用。

⒉“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人

印章。

⒊ “开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 六、分项报价明细表

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：⒈ 投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

⒉“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 七、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 八、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 九、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 十、投标产品技术参数表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：⒈ 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

⒉ 按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

⒊ 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 十一、售后服务承诺

（自行编写）

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

㈠ 资格要求：

⑴ 投标人基本情况；

⑵ 税务登记证；

⑶ 组织机构代码证；

⑷ 法定代表人授权书（法定代表人亲自参加则不提供）；

⑸ 法定代表人和授权代表的身份证；

⑹ 投标人相关承诺、申明以及招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

㈡ 资质性要求：

⑴ 投标人须提供本项目涉及产品原厂授权书及售后服务承诺函。

㈢ 其他类似效力要求：

⑴ 满足招标文件中关于资质、资格的其他要求；

⑵ 投标人自行提供认为有利于本次投标的相关真实有效的证明文件及材料。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

㈠ 资格要求：无

㈡ 资质性要求：无

㈢ 其他类似效力要求：

⑴ 满足招标文件中关于资质、资格的其他要求；

⑵ 投标人自行提供认为有利于本次投标的相关真实有效的证明文件及材料。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## ㈠ 资格要求相关证明材料：

⑴ 有效的营业执照副本复印件（加盖投标人鲜章）；

⑵ 有效的税务登记证副本复印件（加盖投标人鲜章）；

⑶ 有效的组织机构代码证复印件（加盖投标人鲜章）；

⑷ 有效的法定代表人授权书原件（法定代表人亲自参加则不提供）；

⑸ 有效的法定代表人和授权代表的身份证复印件（加盖投标人鲜章）；

⑹ 投标人按照招标文件要求提供相关承诺、声明（加盖投标人鲜章）。

㈡ 资质性要求相关证明材料：

⑴ 投标人须提供本项目涉及产品原厂授权书及售后服务承诺函原件加盖原厂公章。

㈢ 其他类似效力要求相关证明材料：

⑴ 满足招标文件中关于资质、资格的其他要求；

⑵ 投标人自行提供认为有利于本次投标的相关真实有效的证明文件及材料。

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

㈠ 资格要求相关证明材料：无

㈡ 资质性要求相关证明材料：无

㈢ 其他类似效力要求相关证明材料：

⑴ 满足招标文件中关于资质、资格的其他要求；

⑵ 投标人自行提供认为有利于本次投标的相关真实有效的证明文件及材料。

# 招标项目技术、商务及其他要求

一、项目概况及要求：

1、项目名称: 绵阳市教育投资发展有限责任公司绵中等3所学校学生公寓空气源热泵热水改造升级。

2、项目地点：绵阳教育园区。

3、项目概况：

教育园区的绵中、南山、外国语学校原设计热水定额80L/人•日。出水温度采用60℃。因为学生宿舍采用智能热水节能控制设备，大大减少了热水的浪费，故本次设计热水定额改为60L/人•日。出水温度改为采用已建设备厂家设定的55℃。

本次采购为绵中学校1#、2#、3#、4#、6#、7#、8#楼等学生公寓空气源热泵热水改造升级工程。拟采用节能、环保的空气源热泵热水机组提供热水配合原有的热水系统供应热水。具体机组、水箱摆放位置由企业派员经过现场实际勘察结合校方要求设计。

4、项目基本要求：

本工程采用节能环保的直热式空气源热泵热水机组制取洗浴热水，定时供水，保障学生用水质量，达到热水制备的高能效、热水供应的低损耗；根据宿舍的具体情况，热水进到每个房间。

本次采购的机组及配套设备，机组基础采用水泥基础，热水箱基础采用钢筋混凝土基础。

5、供水时段：根据学校要求方式供水。

二、系统设备配置清单及参数：

| 绵中学校1#、3#、4#、6#、7#、8#楼配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称型号规格 | 数量 | 单位 | 配置参数要求 |  |  | 备注 |  |  |  |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环式空气源热泵 | 7 | 台 | 压缩机：要求采用美国谷轮全封闭涡旋式压缩机。 单台机组制热量及输入功率：制热量≥19.0KW，输入功率≤6.5KW； 换热器：采用套管式换热器。 除霜：采用四通阀反向除霜。 水温40-55℃可调；噪音(dB) ≤68dB（A）； 机组具备自带补水、回水功能、分段补水功能、定时开、定时关、组合定时、循环定时、高压保护、低压保护、压缩机过流过载保护、水流保护、启动延时、排气温度保护、相序逆相或缺相保护并作简单说明。总体重量170-200公斤 |  |  |  |  |  |  |
| 热水循环泵 | 8 | 台 | 水温100℃ 扬程5.米 流量7.8方每小时 |  |  |  |  |  |  |
| 15吨保温水箱 | 1 | 个 | 双层不锈钢 内胆采用304发泡厚度5厘米 |  |  |  |  |  |  |
| 球阀 DN40 | 14 | 个 | 符合相关标准，保证设计的正常安装。配置及技术要求不能低于原有系统设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 铜止回阀 DN40 | 7 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜制Y型过滤器 DN40 | 7 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软接头 DN40 | 14 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 靶流开关DN25 | 7 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40水管 | 100 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110水管 | 30 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR63水管 | 55 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40外丝直接 | 50 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110法兰盘阀门 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40弯头 | 70 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110弯头 | 20 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| DN50 电磁阀 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 橡塑保温材料 | 125 | 米 |  |  |  |  | 2500.00 | 2500.00 | 华美 |
| PVC线管 | 100 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6平方电线 | 1000 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 回水供水自动控制器 | 3 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气能自动控制保护柜 | 3 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道角钢支架 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绵中学校2#楼主楼配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称型号规格 | 数量 | 单位 | 配置参数要求 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环式空气源热泵 | 11 | 台 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热水循环泵PH-101 | 12 | 台 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 15吨保温水箱 | 1 | 个 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 球阀 DN40 | 22 | 个 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 铜止回阀 DN40 | 11 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜制Y型过滤器 DN40 | 11 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软接头 DN40 | 22 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 靶流开关DN25 | 11 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40水管 | 120 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110水管 | 40 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR63水管 | 55 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40外丝直接 | 70 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110法兰盘阀门 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40弯头 | 90 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110弯头 | 30 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| DN50 电磁阀 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR63外丝直接 | 35 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 橡塑保温材料 | 125 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC线管 | 160 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6平方电线 | 1000 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 回水供水自动控制器 | 3 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气能自动控制保护柜 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道角钢支架 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绵中学校5#楼配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称型号规格 | 数量 | 单位 | 配置参数要求 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环式空气源热泵 | 9 | 台 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热水循环泵PH-101 | 10 | 台 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 15吨保温水箱 | 1 | 个 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 球阀 DN40 | 20 | 个 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 铜止回阀 DN40 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜制Y型过滤器 DN40 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软接头 DN40 | 20 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 靶流开关DN25 | 11 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40水管 | 100 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110水管 | 40 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR63水管 | 55 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40外丝直接 | 70 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110法兰盘阀门 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40弯头 | 90 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110弯头 | 40 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| DN50 电磁阀 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR63外丝直接 | 35 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 橡塑保温材料 | 150 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC线管 | 160 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6平方电线 | 1000 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 回水供水自动控制器 | 3 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气能自动控制保护柜 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道角钢支架 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南山学校1-4楼配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 数量 | 单位 |  | 配置参数要求 | 备注 |  |  |  |  |
| 循环式空气源热泵 | 7 | 台 |  | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |
| 材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热水循环泵PH-101 | 8 | 台 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 15吨保温水箱 | 1 | 个 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 球阀 DN40 | 14 | 个 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 铜止回阀 DN40 | 7 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜制Y型过滤器 DN40 | 7 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软接头 DN40 | 14 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 靶流开关DN25 | 7 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40水管 | 100 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110水管 | 30 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR63水管 | 55 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40外丝直接 | 50 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110法兰盘阀门 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40弯头 | 70 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110弯头 | 20 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| DN50 电磁阀 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 橡塑保温材料 | 125 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC线管 | 100 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6平方电线 | 1000 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 回水供水自动控制器 | 3 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气能自动控制保护柜 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道角钢支架 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南山学校5#-7#楼配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称型号规格 | 数量 | 单位 | 配置参数要求 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环式空气源热泵 | 8 | 台 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热水循环泵PH-101 | 8 | 台 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 15吨保温水箱 | 1 | 个 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 球阀 DN40 | 16 | 个 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 铜止回阀 DN40 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜制Y型过滤器 DN40 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软接头 DN40 | 16 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 靶流开关DN25 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40水管 | 100 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110水管 | 30 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR63水管 | 55 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40外丝直接 | 50 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110法兰盘阀门 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40弯头 | 70 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110弯头 | 20 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| DN50 电磁阀 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 橡塑保温材料 | 1 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC线管 | 100 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6平方电线 | 1000 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 回水供水自动控制器 | 3 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气能自动控制保护柜 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道角钢支架 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外国语学校楼1#-4#配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称型号规格 | 数量 | 单位 | 配置参数要求 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环式空气源热泵 | 6 | 台 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热水循环泵PH-101 | 7 | 台 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 15吨保温水箱 | 1 | 个 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 球阀 DN40 | 14 | 个 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 铜止回阀 DN40 | 7 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜制Y型过滤器 DN40 | 7 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软接头 DN40 | 14 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 靶流开关DN25 | 7 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40水管 | 100 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110水管 | 30 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR63水管 | 55 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40外丝直接 | 50 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110法兰盘阀门 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40弯头 | 70 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110弯头 | 20 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| DN50 电磁阀 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 橡塑保温材料 | 125 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC线管 | 100 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6平方电线 | 1000 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 回水供水自动控制器 | 3 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外国语5、6#公寓配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称型号规格 | 数量 | 单位 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环式空气源热泵 | 8 | 台 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热水循环泵PH-101 | 8 | 台 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 15吨保温水箱 | 1 | 个 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 球阀 DN40 | 16 | 个 | 同绵中学校1#楼配置参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 铜止回阀 DN40 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜制Y型过滤器 DN40 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软接头 DN40 | 16 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 靶流开关DN25 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40水管 | 100 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110水管 | 30 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR63水管 | 55 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40外丝直接 | 50 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110法兰盘阀门 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR40弯头 | 70 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR110弯头 | 20 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| DN50 电磁阀 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 橡塑保温材料 | 125 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC线管 | 100 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6平方电线 | 1000 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 回水供水自动控制器 | 3 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气能自动控制保护柜 | 3 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道角钢支架 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |

三、本系统具体实施范围：

1、空气源热泵机组及附属配套设施的提供及安装。

2、基础及基础制作，位置等必须按照现场要求施工。

3、楼顶所有的热水管路的铺设及保温处理。

4、各种机组配电设置及线路的安装。

5、每栋学生公寓热水外循环管路的铺设及保温。

6、中标方负责整个水系统的调试。

四、系统标准及规范

《家用和类似用途电器的安全热泵,空调器和除湿机的特殊要求》GB 4706.32—2004

《家用和类似用途电器的热泵热水机》GB/T 23137—2008

《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》GB/T 21362—2008

《制冷系统和热泵 软件管 隔振管和膨胀接头 要求.设计与安装》GB/T 23682—2009

《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003

《空气源热泵节能热水系统施工及验收规范》GB200901

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242—2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243—2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231—98

《建筑安装工程施工工艺及操作规程》（设备起重吊装）DB/5100P01001—88

实施期若有最新国家、地方及行业规范、标准，应以最新国家、地方及行业规范、标准为准。

五、本系统设计技术指标：

绵中

| 绵中1# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总人数 | 1152 | 每人每日热水量 | 60L |
| 出水温度 | 55℃ | 冷水计算温度 | 7℃ |
| 每日总制热量 | 13692813kj |  | 3804KW |
| 平均时制热量 | 570534kj |  | 158KW |
| 最大时制热量 | 2225082kj |  | 618KW |
| 热水总量 | 69m³ | 设计小时热水量 | 11m³ |
| 已建设备额定制热量 | 144kw | 已建热水水箱储水量 | 30T |
| 新建设备额定制热量A | 14kw | 新建热水水箱储水量A | 5T |
| 绵中2#主楼 |  |  |  |
| 总人数 | 1296 | 每人每日热水量 | 60L |
| 出水温度 | 55℃ | 冷水计算温度 | 7℃ |
| 每日总制热量 | 15404415kj |  | 4279KW |
| 平均时制热量 | 641851kj |  | 178KW |
| 最大时制热量 | 2503217kj |  | 695KW |
| 热水总量 | 78m³ | 设计小时热水量 | 11m³ |
| 已建设备额定制热量 | 144kw | 已建热水水箱储水量 | 30T |
| 新建设备额定制热量A | 34kw | 新建热水水箱储水量A | 9T |
| 绵中2#附楼 |  |  |  |
| 总人数 | 816 | 每人每日热水量 | 60L |
| 出水温度 | 55℃ | 冷水计算温度 | 7℃ |
| 每日总制热量 | 9699076kj |  | 2694KW |
| 平均时制热量 | 404128kj |  | 112KW |
| 最大时制热量 | 1576100kj |  | 438KW |
| 热水总量 | 49m³ | 设计小时热水量 | 9m³ |
| 已建设备额定制热量 | 144kw | 已建热水水箱储水量 | 30T |
| 新建设备额定制热量A | -32kw | 新建热水水箱储水量A | -6T |
| 绵中3#、4# |  |  |  |
| 总人数 | 1152 | 每人每日热水量 | 60L |
| 出水温度 | 55℃ | 冷水计算温度 | 7℃ |
| 每日总制热量 | 13692813kj |  | 3804KW |
| 平均时制热量 | 570534kj |  | 158KW |
| 最大时制热量 | 2225082kj |  | 618KW |
| 热水总量 | 69m³ | 设计小时热水量 | 10m³ |
| 已建设备额定制热量 | 144kw | 已建热水水箱储水量 | 30T |
| 新建设备额定制热量A | 14kw | 新建热水水箱储水量A | 5T |
| 绵中5# |  |  |  |
| 总人数 | 1584 | 每人每日热水量 | 60L |
| 出水温度 | 55℃ | 冷水计算温度 | 7℃ |
| 每日总制热量 | 18827618kj |  | 5230KW |
| 平均时制热量 | 784484kj |  | 218KW |
| 最大时制热量 | 3059488kj |  | 850KW |
| 热水总量 | 95m³ | 设计小时热水量 | 14m³ |
| 已建设备额定制热量 | 144kw | 已建热水水箱储水量 | 30T |
| 新建设备额定制热量A | 74kw | 新建热水水箱储水量A | 18T |
| 绵中6# |  |  |  |
| 总人数 | 1160 | 每人每日热水量 | 60L |
| 出水温度 | 55℃ | 冷水计算温度 | 7℃ |
| 每日总制热量 | 13787902kj |  | 3830KW |
| 平均时制热量 | 574496kj |  | 160KW |
| 最大时制热量 | 2240534kj |  | 622KW |
| 热水总量 | 70m³ | 设计小时热水量 | 10m³ |
| 已建设备额定制热量 | 144kw | 已建热水水箱储水量 | 30T |
| 新建设备额定制热量A | 16kw | 新建热水水箱储水量A | 5T |
| 绵中7#、8# |  |  |  |
| 总人数 | 960 | 每人每日热水量 | 60L |
| 出水温度 | 55℃ | 冷水计算温度 | 7℃ |
| 每日总制热量 | 11410678kj |  | 3170KW |
| 平均时制热量 | 475445kj |  | 132KW |
| 最大时制热量 | 1854235kj |  | 515KW |
| 热水总量 | 58m³ | 设计小时热水量 | 9m³ |
| 已建设备额定制热量 | 144kw | 已建热水水箱储水量 | 30T |
| 新建设备额定制热量A | -12kw | 新建热水水箱储水量A | -1T |

南山

| 南山1#~7# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总人数 | 1440 | 每人每日热水量 | 60L |
| 出水温度 | 55℃ | 冷水计算温度 | 7℃ |
| 每日总制热量 | 17116017kj |  | 4755KW |
| 平均时制热量 | 713167kj |  | 198KW |
| 最大时制热量 | 2781353kj |  | 773KW |
| 热水总量 | 86m³ | 设计小时热水量 | 13m³ |
| 已建设备额定制热量 | 144kw | 已建热水水箱储水量 | 30T |
| 新建设备额定制热量A | 54kw | 新建热水水箱储水量A | 13T |

外国语

| 外国语1#、2# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总人数 | 1050 | 每人每日热水量 | 60L |
| 出水温度 | 55℃ | 冷水计算温度 | 7℃ |
| 每日总制热量 | 12480429kj |  | 3467KW |
| 平均时制热量 | 520018kj |  | 144KW |
| 最大时制热量 | 2028070kj |  | 563KW |
| 热水总量 | 63m³ | 设计小时热水量 | 10m³ |
| 已建设备额定制热量 | 108kw | 已建热水水箱储水量 | 26T |
| 新建设备额定制热量A | 36kw | 新建热水水箱储水量A | 6T |
| 外国语3# |  |  |  |
| 总人数 | 800 | 每人每日热水量 | 60L |
| 出水温度 | 55℃ | 冷水计算温度 | 7℃ |
| 每日总制热量 | 9508898kj |  | 2642KW |
| 平均时制热量 | 396204kj |  | 110KW |
| 最大时制热量 | 1545196kj |  | 429KW |
| 热水总量 | 48m³ | 设计小时热水量 | 8m³ |
| 已建设备额定制热量 | 108kw | 已建热水水箱储水量 | 26T |
| 新建设备额定制热量A | 2kw | 新建热水水箱储水量A | -2T |
| 外国语4# |  |  |  |
| 总人数 | 900 | 每人每日热水量 | 60L |
| 出水温度 | 55℃ | 冷水计算温度 | 7℃ |
| 每日总制热量 | 10697510kj |  | 2972KW |
| 平均时制热量 | 445730kj |  | 124KW |
| 最大时制热量 | 1738345kj |  | 483KW |
| 热水总量 | 54m³ | 设计小时热水量 | 9m³ |
| 已建设备额定制热量 | 108kw | 已建热水水箱储水量 | 26T |
| 新建设备额定制热量A | 16kw | 新建热水水箱储水量A | 1T |
| 外国语5#、6# |  |  |  |
| 总人数 | 1250 | 每人每日热水量 | 60L |
| 出水温度 | 55℃ | 冷水计算温度 | 7℃ |
| 每日总制热量 | 14857653kj |  | 4127KW |
| 平均时制热量 | 619069kj |  | 172KW |
| 最大时制热量 | 2414369kj |  | 671KW |
| 热水总量 | 75m³ | 设计小时热水量 | 11m³ |
| 已建设备额定制热量 | 108kw | 已建热水水箱储水量 | 26T |
| 新建设备额定制热量A | 64kw | 新建热水水箱储水量A | 12T |

六、本系统技术基本要求：

1、本工程要求采用国内外知名品牌直热式空气源热泵。冬季空气源热泵出水温度要求不低于55℃，要求热泵机组出水温度范围40℃～55℃可调。

2、每台空气源热泵热水机组配备独立的液晶控制面板，该控制面板实时显示机组当前的制热能力，可以实时监视每台机组的每小时产水量、实时产水温度、水箱温度、水位和周边环境（进水温度、实时环境温度）等显示装置。

机组应具备以下功能和保护措施：

（1）压缩机高温保护。

（2）高压保护。

（3）低压保护。

（4）缺相保护（三相）。

（5）安全接地保护装置。

（6）防雷保护装置。

（7）智能控制芯片。

3、为达到节能高效的目的，本次投标热泵系统不得采用锅炉、电热附等任何辅助加热方式；

4、热泵机组的能效比（COP）：≥4.4（提供节能检测报告）

5、为保证机组运行的可靠性，空气源热泵热水单台机组应采用独立的谷轮柔性涡旋热泵专用压缩机，使用寿命要确保在15年以上。拒绝单台机组采用两个或两个以上压缩机并联方式，保证系统的稳定运行 。（提供机组实拍图片及检测报告予以证明）

6、空气源热泵热水机组换热器管路建议采用壳管式换热器（内螺纹外肋管），铜管要求整根铜管，内无焊接。另外，由于热泵设备是生产生活热水，面临结垢问题，要求热交换器不容易结垢，并具有自清洗功能。冬季在室外温度较低的情况下，热交换器应该具有较强的防冻功能。注明换热器换热原理和功能。不能满足招标要求的视为未实质性响应招标要求。（提供水侧热交换器实拍图片及切面图片）。

7、空气源热泵机组风的通过性好，为保证过风量大。同时提供风侧换热器的铜管排数数量。（提供机组实拍图片和检测报告过风量）。

8、为了提高过风量，空气源热泵热水机组风轮采用优质铝合金材质，不建议采用塑料风扇。使用寿命不能低20年。（提供机组实拍图片）。

9、设备要求提供《商用或工业用及类似用途的热泵热水机》（GB/T21362-2008）国家标准生产或国际标准（国际标准优先）。提供相关标准证书（复印件）；

10、供水功能：由于本项目学生公寓采用楼下供水模式加之供水时间较长，保证学生用水舒适的前提下，考虑节能效果，本项目拟采用定时供水，并说明外循环控制方式及功能。

11、当环境气温较高时，在不影响制热能力的前提下，空气源热泵热水机组通过智能判断，进入卸载模式（提供现场实拍图片予以证明），减小输入功率。从而实现更加节能。

12、除霜模式：在冬季，为保证有充足的时间生产热水，要求除霜间隔时间≥45分钟。空气源热泵热水机组应采用先进的智能化除霜模式，根据盘管温度及制热量的衰减来智能判断是否需要除霜，需详尽说明除霜模式特点。（提供智能除霜专利证明）

13、与机组连接处的热水、冷水管道及供水主管均采用热镀锌钢管，确保使用后不易变形，管道保温材料性能良好，美观。

14、说明热泵机组的防冻措施。

15、单台热泵机组噪音＜63分贝，提供检测报告。

16、系统管道及附属配套设施应具备以下功能和保护措施

（1）安全接地保护。

（2）防雷接地措施。

（3）热敏式温控系统。

第七章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

⑴ 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

⑵ 要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

⑶ 推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

⑷ 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6 评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7 评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

⒉ 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

⒊ 评标程序

3.1 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

⑴ 未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

⑵ 未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；

⑶ 不具备招标文件第四章中相关规定的要求的；

⑷ 未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

⑸ 招标文件规定的其他无效投标情形；

3.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

⑴ 投标报价不符合招标文件规定的价格标的；

⑵ 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求；

⑶ 未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

⑷ 附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求。

3.1.3 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

3.4.1 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.5 编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

⑴ 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

⑵ 购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

⑶ 评标方法和标准；

⑷ 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

⑸ 评标结果和中标候选供应商排序表；

⑹ 评标委员会的授标建议。

## 4. 评标细则及标准

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：价格、技术、综合性能、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度和节能、环境标志产品及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

⑴ 文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

⑵ 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

⑶ 认定的与招标文件第六章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性实质性偏离。

⑷ 认定的其他非实质性偏离。

4.5 综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40 | 投标人有效报价中的最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。公式：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |
| 2 | 技术指标 和配置30% | 30 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得基础分20分，产品技术指标和性能高于基本招标要求并体现出产品的质量和性能更优的可视情况加分,每一项加1分，最多加10分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，每一项在基本分中扣1分，扣完为止。。 |
| 3 | 产品综合性能5％ | 5 | 对主要产品的综合性能、市场占有、美誉度、资信等综合考虑，最优者5分，较优者2-3分，一般者0.5分，差的不得分。 |
| 4 | 业绩资信、综合实力等6% | 6 | 综合比较投标人资信及近2年类似业绩（以合同、中标通知为准），最优者4分，其他根据业绩及资信情况比较在0.5-3分内评定。 投标人纳税和社保方面能提供材料证明足额缴纳的得1分,投标人具有银行资信证明的得1分，没有证明材料的不得分。 |
| 5 | 售后服务5% | 5 | 对投标人承诺的服务内容，包括标书中要求的商务条款及故障响应时间、产品质量保证期、售后服务体系、售后服务人员等综合比较，最优者得5分，依次递减1分，可并列，本项不能为O； |
| 6 | 节能环保2% | 2 | 节能产品的得1分；环保产品的得1分；非节能、环保产品的不得分。以国家职能部门认定和相关要求为准。供应商须提供真实有效的证明材料。 |
| 7 | 投标文件的规范性2％ | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |
| 8 | 进度 | 10 | 在保证质量的情况下，进度快慢在10--1分之间打分 |

⒌ 废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

⑴ 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

⑵ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶ 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑷ 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应公告废标的详细理由。

## ⒍ 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。本项目由采购人委托评标委员会直接确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 招标人在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，招标人同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 第八章  合同主要条款（根据项目要求签订适合的内容）

合同编号：

签订地点：

签订时间：      年   月    日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及四川玖久公信招标代理有限公司         采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货 物 品 名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：               元，即RMB￥       元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

⒈ 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

⒉ 货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

⒊ 乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

⒋ 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

⒌ 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

⒈ 乙方交货期限为在合同签订生效之日起    天内交货到甲方指定地点，随即在   日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在   年  月  日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

⒉ 验收由甲方组织，乙方配合进行：

⑴ 货物在乙方通知安装调试完毕后   日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

⑵ 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

⑶ 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

⑷ 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

⒊ 货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

⒋ 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

⒌ 如货物经乙方    次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

⒍ 其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

## 五、付款方式

⒈ 甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之十计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的      日内支付合同金额百分之      的价款。

⒉ 全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，并由其向乙方核拨合同总价的百分之九十款项：￥     元，人民币大写    元整，剩余百分之十转为质保金（按具体合同约定退回乙方）。

⒊ 合同履约保证金：在货物验收合格满   后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的    日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整。

⒋ 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

⒈ 质保期为验收合格后      年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后      小时内响应到场，     小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方    次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

⒉ 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

⒈ 甲方违约责任

⑴ 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之    的违约金。

⑵ 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过    天的，乙方有权终止合同。

⑶ 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

⒉ 乙方违约责任

⑴ 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之   的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

⑵ 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之    /天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之   的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

⑶ 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在    天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之    的赔偿金给甲方。

⑷ 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之    向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

⑸ 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

⒈ 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

⒉ 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

⒈ 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

⒉ 本合同一式六份，自双方签章并经采购代理机构及财政局政府采购管理科（办）审核签字盖章后生效。经审核后的合同甲乙双方各2份，采购代理机构1份，备案1份,具同等法律效力。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：              法定代表人（授权代表）：

地址：                               地址：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

签约日期：  年   月   日 			   签约日期：  年   月   日